**Приложение №11**

к ТЗ на поставку пакета реагентов для стабилизационной обработки оборотной воды

**Гарантированные показатели по БОВ № 1, №2, №3 цеха ВИК и БОВ УГК**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Показатель** | **Ед. измерения** | **Значение** | |
| 1 | **Количество реагентов на период стабилизационной обработки** | тн | указывает Поставщик, в т.ч. по каждому реагенту | |
| 2 | **Качество оборотной воды** |  | | |
| 2.1 | Транспорт кальция (ТрСа) при коэффициенте упаривания (Ку), не менее | % | В летний период  **Ку не менее -2** | В зимний период  **Ку не менее -1,6** |
| 80 | |
| 2.2 | Степень микробиологической загрязненности, не более |  | | |
| 2.2.1 | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/мл | 1х104 | |
| 2.2.2 | Сульфатвосстанавливающие бактерии (СВБ) | 1х 102 | |
| 2.3 | Значение скорости коррозии оборудования: |  | | |
| 2.3.1 | по углеродистой стали, не более | мм/год | 0, 1000 | |
| 2.3.2 | по медьсодержащим сплавам, не более | 0,0500 | |

Руководитель организации Поставщика

(подпись, печать)