Приложение №3.5

Техническое задание

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

выполнение проектно-изыскательских работ по объекту

«Техническое перевооружение ПСН на скв.62 Олимпийского месторождения».

| № п/п | Разделы технического задания | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Акт комплексной проверки объектов ООО «Геопрогресс» от 03.02.2023 года |
| 2 | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 3 | Район строительства | Оренбургская обл., Александровский район |
| 4 | Стадийность проектирования | Техническое перевооружение |
| 5 | Требования по вариантам и конкурсной разработке | Не требуются |
| 6 | Особые условия строительства | Строительно-монтажные работы на действующем предприятии |
| 7 | Основные технико-экономические показатели | Определить при проектировании |
| 8 | Основное содержание работы | 1. Предусмотреть монтаж гидроциклона ГЦ-500/0,6 и переобвязку технологических линий на ПСН на скв.62 Олимпийского месторождения. 2. Гидроциклон ГЦ-500/0,6 разместить на площадке сепаратора нефтегазового концевой ступени КСУ V=50 м3. 3. Запроектировать переобвязку технологических линий: 3.1 Перемычку Ду100 между линией входа и линией выхода нефти КСУ; 3.2 Байпас Ду150 на линии выхода нефти в КСУ; 3.3 Линию Ду100 от линии входа нефти в КСУ до входа в гидроциклон; 3.4 Выход нефти с гидроциклона Ду150 в КСУ; 3.5 Перемычку Ду100 между выходом нефти с отстойника нефти ОН-2 V=100 м3 до входа в буферную емкость БЕ V=50 м3; 3.6 Смену точки подачи нейтрализатора сероводорода на вход в буферную емкость БЕ; 3.7 Перенос электроклапана по выходу газа с НГС на выход нефти с КСУ. 3.8 Линию Ду100 от БНС внутренней перекачки до байпасной линии с нефтегазосепаратора НГС на КСУ. 3.9 Байпасная линия Ду100 с дренажной линии ЕД-5 до трубопровода выхода жидкости с НГС. 4. Предусмотреть демонтаж склада пожарного инвентаря. 5. Монтаж пожнасосной и подключение к системе противопожарных водопроводов В2. 6. Диаметры проектируемых технологических трубопроводов подтвердить расчетами на стадии проектирования. 7. Предусмотреть демонтаж буферных емкостей нефти V=100 м3 на технологической площадке. 8. Предусмотреть установку «штанги-кран» для открытия (закрытия) запорной арматуры на сухих колодцах № 1, 2. 9. Предусмотреть вывод сигнала от жилых вагонов, операторной, столовой, насосной нефтяной, пожарной насосной, слесарного помещения автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала (на пост охраны) с обеспечением подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара. Монтаж дополнительного пульта управления пожарной насосной из операторной (запуск без необходимости доступа в помещение пожарной насосной). |
| 9 | Требования к конструктивным и инженерным решениям | Конструктивно-инженерные условия должны обеспечить работу объекта в соответствии с действующими требованиями безопасной эксплуатации и соответствовать нормативной базе проектирования. |
| 10 | Заказчик | ООО «ГЕОПРОГРЕСС» |
| 11 | Генеральный проектировщик | По результатам тендера |
| 12 | Генподрядчик | По результатам тендера |
| 13 | Этапы работ | Не выделять |
| 14 | Требования к выдаче рабочей документации | - 2 (два) экз. документации на бумажном носи-теле; - 1 (один) экз. на электронном носителе в программе Acrobat (расширение pdf) и в формате разработки (расширение *.dwg, *.doc, *.xls и пр.), на магнитном носителе; |
| 15 | Состав демонстрационных материалов | Не требуются |
| 16 | Особые условия | 1. Подрядчик собственными силами и за свой счет осуществляет сбор исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ, за исключением исходных данных, предоставляемых Заказчиком. 2. Подрядчик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего задания на проектирование. 3. Заказчик предоставляет имеющиеся исходные. 4. При проведении экспертизы промышленной безопасности рабочей документации заявителем выступает Заказчик. Подрядчик по доверенности Заказчика осуществляет техническое сопровождение, а в случае необходимости за свой счет получает необходимые согласования и утверждения для получения положительного заключения экспертизы. 5. Затраты на техническое сопровождение ПСД несёт Подрядчик. 6. При получении отрицательных заключений экспертиз: - оплату за повторную экспертизу производит Подрядчик за свой счет; 7. Внесение изменений в рабочую документацию, связанных с получением замечаний по результатам экспертиз или получением отрицательного заключения, Подрядчик производит за свой счет в максимально короткие сроки. 8. Оплата всех выполненных работ производится после получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности по проекту без оплаты этапов работ в срок не ранее 90 не позднее 120 календарных дней со дня сдачи полного комплекта ПСД и положительного заключения экспертизы. 9. В случае если для выполнения работ требуется выполнение инженерных изысканий (геодезических, геологических и т.п.), такие изыскания выполняются Подрядчиком. |