ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации объекта «Модернизация локальных очистных сооружений цеха ВиК» ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

| - Предприятие - заказчик | ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 462407, г. Орск-7, ул. Гончарова, 1а Тел. 8 (3537) 34-24-51 Факс: 8(3537)34-33-34, 34-29-09 E-mail: mail@ornpz.ru Генеральный директор – Ю.В. Дудников |
| --- | --- |
| - Генеральный проектировщик | АО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ» 190005, г. Санкт-Петербург, Крестовский пр., д. 11, литер А Тел. (812) 332-37-68 Факс: (812) 332-37-69 E-mail: pro391@conhp.com Генеральный директор – А.М. Ганеев |
| - ЛИЦЕНЗИАР | Безлицензионное оборудование. |
| - основание для проектирования | 4.1 Бизнес-план 2026 года. Программа «Техперевооружение». 4.2 Выполнение Решения Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области от 29.11.2023. |
| - Наименование объекта | Локальные очистные сооружения цеха ВиК ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (далее - ЛОС) |
| - вид строительства | Модернизация |
| - СТАДИЙНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ | 7.1 Предпроектная проработка: 7.1.1 обследование территории и существующих ЛОС, сбор дополнительных исходных данных, 7.1.2 разработка возможных вариантов модернизации ЛОС с достигаемыми параметрами по качеству очистки стоков и оценкой затрат на реализацию – не менее 3х вариантов. Варианты модернизации ЛОС должны содержать следующие решения, но не ограничиваться ими: - укрупненный состав сооружений в виде блок-схем; - предварительное предложение по размещению зданий, сооружений на территории в рамках имеющихся площадей; - предложение по сохранению существующих зданий, сооружений с учетом потенциальной возможности проведения ремонтных работ; - описание технологий очистки стоков с предполагаемым/ожидаемым результатом (изменения качества по загрязнителям) на каждой из стадий очистки стоков; - описание возможности реализации проекта по стадиям (строительство и ввод в эксплуатацию одного из блоков сооружений с максимальным достигнутым эффектом); 7.1.3 предварительная оценка стоимости реализации каждого из предложенных вариантов, включающая укрупнённые затраты по каждому из этапов модернизации, для последующего выбора оптимального решения, соответствующего поставленным целям; 7.1.4 согласование реализации одного из вариантов с Заказчиком, 7.1.5 доработка выбранного Заказчиком варианта в случае необходимости, 7.1.6 формирование календарного плана модернизации ЛОС с учетом реализации проекта по стадиям (строительство и ввод в эксплуатацию одного из блоков сооружений с максимальным достигнутым эффектом по качеству очистки стоков), 7.1.7 согласование календарного плана с Заказчиком. 7.2 Разработка проектной документации в соответствии с разделом 13 настоящего ТЗ. |
| - ЦЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | 8.1 Приведение качества сточных вод после очистки к нормативам состава сточных вод, водоотведение которых осуществляется в централизованные сети (коллектор ООО «РВК-Орск»). 8.2 Сокращение открытых площадных источников испарения загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 8.3. Размещение сооружений в рамках модернизации на существующих площадях ЛОС с максимальным использованием существующих зданий и сооружений. |
| - Источник ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства. |
| - ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА | 10.1 В существующей застройке, сейсмичность района 6 баллов. 10.2 На действующем технологическом объекте в условиях непрерывного технологического процесса. 10.3 Проведение строительных и монтажных работ на площадке ОПО 4 класса опасности, в соответствии с ст.8 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 10.4 Предусмотреть разработку проекта производства работ для организации строительства в условиях действующего производства. 10.5 Соблюдение норм пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| - РАЙОН И ПУНКТ СТРОИТЕЛЬСТВА | Оренбургская обл., г. Орск, производственная площадка цеха ВиК ПАО «Орскнефтеоргсинтез». |
| - ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 12.1 ЛОС введены в эксплуатацию в 1953 году. Общая площадь объекта составляет 11,1 га, из них занято строениями и сооружениями – 7,8 га. Карта местности с указанием границ и размещением объектов существующих очистных сооружений представлена в приложении №1. 12.2 Состав существующих ЛОС: песколовки, нефтеловушки, пруды-усреднители, радиальные отстойники, установки флотации. Принципиальная схема механической и физико-химической очистки сточных вод представлена в приложении №2. Технологическая схема существующих ЛОС представлена в приложении №3. 12.3 Мощность/производительность существующих ЛОС: - стоки 1 системы – 600 м3/час - стоки 2 системы – 436 м3/час Фактические значения по количеству стоков, поступающих на очистку представлены в приложении №4. Средние значения количества сточных вод за период 2025г. составляют: - стоки 1 системы – 607 м3/час, - стоки 2 системы – 133 м3/час. 12.4 Мощность/производительность ЛОС после реконструкции: - стоки 1 системы – 538 м3/час.; - стоки 2 системы – 180 м3/час - рассмотреть целесообразность вовлечения на ЛОС хозяйственно-бытовых стоков в количестве 125 м3/час (исходя из текущего объема сброса сточных вод). |
| - ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ | 13.1 В рамках предпроектной проработки выбора варианта модернизации ЛОС выполнить сбор необходимых исходных данных и согласовать их с Заказчиком. 13.2 Предпроектной проработкой сформировать не менее 3-х вариантов возможной модернизации ЛОС с обоснованием: - качества стоков (концентраций загрязняющих веществ) по стадиям очистки и на выходе с ЛОС; - сроков модернизации с учетом возможности поэтапной реализации (строительство и ввод в эксплуатацию одного из блоков сооружений с максимальным достигнутым эффектом по качеству очистки стоков); - затрат на реализацию. 13.3. Защита предложенных вариантов модернизации перед Заказчиком и выбор оптимального. Утверждение варианта модернизации ЛОС Заказчиком. 13.4 Сформировать технические задания для проведения инженерных изысканий и согласовать их с Заказчиком. Осуществить приемку отчетов инженерных изысканий для разработки Проектной документации (соответствие техническому заданию, соблюдение нормативных требований для разработки, полнота и достоверность данных, соответствие выводов и рекомендаций, оптимальность принятых решений). 13.5 Разработать проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов РФ, в том числе: - Градостроительного кодекса РФ; - постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТР 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - проектная документация должна быть разработана с учетом прохождения государственных экспертиз. 13.6 Сопровождать в органах государственной и экологической экспертизы разработанную проектную документацию до получения положительных заключений (в том числе: готовить ответы на замечания, корректировать проектную документацию в случае необходимости), сопровождение при проведении общественных слушаний. На этапе предоставления ТКП на выполнение настоящей работы представить Заказчику рекомендации о необходимости прохождений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий или о возможности прохождения негосударственной экспертизы. 13.7 Разработать заказную техническую документацию (далее - ЗТД) и опросные листы (далее - ОЛ) для закупки основного технологического оборудования, включая, но не ограничиваясь: резервуары, ёмкости, теплообменники, песколовки, нефтеловушки, отстойники, флотаторы, насосы, системы подачи воздуха, мешалки, установки обезвоживания осадка и т.д. Формы ЗТД, спецификаций и ОЛ предварительно согласовать с Заказчиком. 13.8 Выдавать Заказчику заключения/комментарии по техническим предложениям потенциальных поставщиков оборудования на соответствие опросным листам, заданию на техническое предложение в рамках тендерных процедур, проводимых Заказчиком, в срок не более 5 (пять) рабочих дней после получения предложений поставщиков. Заключения выдавать в виде сравнительной таблицы по всем пунктам технических требований на закупку оборудования. 13.9 При разработке проектной документации согласовывать с Заказчиком технические решения. 13.10 Предусмотреть мероприятия в соответствии с Требованиями к средствам инженерно-технической защищенности объекта сформированы на основании регламентирующих документов согласно приложению №5. 13.11 Предоставить Заказчику перечень объектов недвижимости, входящих в состав проектируемого объекта со всеми техническими характеристиками (площадь, строительный объём, количество этажей, высота, протяженность и т.д.). 13.12 Предусмотреть проектом подключение в корпоративную сеть передачи данных с использованием одномодовой волоконной оптической линии связи. Технические решения по подключению согласовать с Заказчиком. 13.13 Объёмы работ, предусмотренные данным ТЗ, могут быть скорректированы по результатам выполнения проектно-изыскательских работ, связанных с техническими и экономическими расчетами и измерениями. 13.14 Корректировку объемов работ, не предусмотренных техническим заданием, производить по согласованию с Заказчиком. 13.15 Оборудование должно соответствовать всем действующим на момент проектирования требованиям норм и правил в области промышленной безопасности. Поставляемое оборудование должно иметь сертификаты Госстандарта РФ, сертификаты соответствия ТР ТС, обоснование безопасности оборудования, паспорт, руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке. 13.16 При проектировании предусмотреть возможность использования эксплуатируемого в настоящее время оборудования. Характеристики и описание состояния существующего оборудования предоставляются Заказчиком. 13.17 В объем проектной документации входит проектирование всех межцеховых коммуникаций и сетей, относящихся к объекту. 13.18 Предусмотреть разработку проекта организации строительства в условиях непрерывного технологического процесса очистки сточных вод |
| - ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СЫРЬЯ | Фактические данные по качественному составу сточных вод 1 и 2 системы, поступивших на ЛОС в 2024-2025г. представлены в приложении №6. |
| - ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ | Требуемое качество очистки сточных вод для сброса в централизованную систему водоотведения представлено в приложении №7. |
| - ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ, сОсТАВ ОБЪЕКТА | ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ 16.1 Технология должна иметь положительный опыт промышленного применения (не менее 3-х объектов-аналогов за последние 5 лет). 16.2 Разработку проектной документации реконструкции ЛОС осуществить для 3-х систем канализации: промливневой (1 системы) и канализации стоков ЭЛОУ (2 системы), хозяйственно-бытовой. 16.3 До возможности заведения стоков на биологическую очистку для хозяйственно-бытовой системы канализации предусмотреть транспортировку по самотечным трубопроводам в магистральный коллектор хозяйственно-бытовых стоков без очистки на ЛОС. 16.4. Сброс сточных вод, прошедших очистку на ЛОС, осуществляется: - в количестве до 538 м3/ч – по напорному трубопроводу в трубопровод на БОВ; - остальное количество – в сети централизованной системы водоотведения (ООО «РВК-Орск»). 16.5 Для всех систем очистки предусмотреть круглосуточный, круглогодичный режим работы с возможностью поочередного вывода сооружений в ремонт без остановки процесса очистки сточных вод. Учесть залповые нагрузки на очистные сооружения в период паводков. 16.6 Способы доставки исходного сырья и транспортировки товарной продукции: - сточные воды с производства по самотечным и напорным трубопроводам; - очищенные сточные воды, возвращаемые в производство (в трубопровод на БОВ и систему противопожарного водоснабжения), по напорным трубопроводам; - очищенные сточные воды, сбрасываемые в сети централизованной системы водоотведения (ООО «РВК-Орск»), по подземному самотечному коллектору; - реагенты и вспомогательные материалы – уточнить при проектировании. 16.7 Точки подключения проектируемых ЛОС к действующим сетям приведены в приложении №8. СОСТАВ ОБЪЕКТА 16.8 Проектируемые очистные сооружения должны включать следующие блоки: - предочистка хозяйственно-бытовых стоков. Предусмотреть узел удаления крупных и мелких механических примесей: песок, жиры, нефтепродукты, перед последующей биологической очисткой; - механическая очистка. Предусмотреть проектирование нефтеловушек – пластинчатых сепараторов в необходимом количестве на потоках 1-ой и 2-ой системы; - физико-химическая очистка. Предусмотреть проектом строительство напорных флотаторов в количестве, необходимом для обеспечения потоков 1-ой и 2-ой систем; - усреднение стоков. Предусмотреть емкости (резервуары) для усреднения стоков; - биологическая очистка. Предусмотреть аэробные биореакторы необходимой загрузки; - доочистка. Рассмотреть необходимость включения в систему очистки на угольных или песчаных фильтрах доочистки, либо введение химических реагентов; - обезвоживание осадка. Предусмотреть проектирование декантирующих центрифуг для обработки осадка от очистки нефтесодержащих сточных вод; - насосные станции, иные здания и сооружения, эстакады и инженерные сети в границах комплекса очистных сооружений, необходимые для полной и безопасной эксплуатации. 16.9 В рамках проекта произвести расчет эффективности каждого этапа очистки сточных вод. 16.10 На этапе сбора исходных данных и разработки технологической схемы исполнитель должен представить Заказчику предложения по этапности реализации проекта с учетом возможности использования оборудования существующих очистных сооружений на разных этапах. Учесть оценку возможности размещения на рассматриваемой территории всех объектов очистных сооружений при обеспечении непрерывности процесса очистки сточных вод. 16.11 При проектировании каждой из стадии реконструкции ЛОС предусматривать также работы по демонтажу неиспользуемых конструкций и оценки стоимости данных работ, в том числе благоустройство незанятых территорий. 16.12 Предусмотреть в составе объекта: -ТП и РУ для подключения объектов ЛОС; - КЛ-10, 0,4 кВ питания и распределения электроэнергии; - систему электрообогрева оборудования и МЦК ЛОС (в соответствии с ТУ от Заказчика). Объём обогреваемого оборудования согласовать с Заказчиком. 16.13 Размещение объектов очистных сооружений производить на местности максимально компактно на существующем земельном участке в собственности предприятия. 16.14 Предусмотреть проектом оборудование точек отбора проб на каждом этапе технологической схемы в целях контроля эффективности очистки стоков. |
| - РЕЖИМ РАБОТЫ | Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. |
| - ТРЕБОВАНИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИИ | 18.1 Решения должны учитывать требования норм по охране труда и включать в себя необходимые средства механизации, как для оперативного обслуживания, так и для выполнения ремонтных работ. 18.2 Технические решения и оборудование должны обеспечивать нормальное и безопасное ведение процесса, максимальную безопасность обслуживающего персонала и удовлетворять требованиям нормативов РФ. |
| - ТРЕБОВАНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ, КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ | 19.1 Проектом предусмотреть комплексную автоматизацию технологических процессов и инженерных систем: - систем отопления, вентиляции и кондиционирования; - наружных систем водоснабжения и канализации; - систем пожаротушения и дымоудаления; - систем воздухоснабжения; - систем электроснабжения. 19.2 АСУТП должна быть построена на базе доверенных программно-аппаратных комплексов, удовлетворяющих одновременно всем критериям, указанным в Приложении №1 к постановлению Правительства РФ от 14.11.2023 №1912. 19.3 Автоматизацию технологического процесса выполнить в соответствии с: - РТМ 32.22.13-90 «Системы автоматизации. Монтажно-технологические требования к проектированию», - разд. 14 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации». 19.4 Проектом предусмотреть следующие системы: - контроль качества сточных вод, поступающих на ЛОС на содержание фенолов, нефтепродуктов, сульфид-ионов; - контроль состояния охранно-пожарной сигнализации, обеспечение передачи сигнала при возникновении пожара; - передачу основных параметров с объекта и информации об аварийных ситуациях в помещение АРМ оператора; - информационно-безопасную передачу параметров с АСУТП объекта в функционирующую на предприятии Автоматизированную систему оперативного управления производством (АСОУП, МЕS-СИСТЕМА) с учетом определяемой категории значимости объекта КИИ. Проект подключения объекта к корпоративной сети передачи данных (КСПД) согласовать с Заказчиком (отделом информационной безопасности). 19.5 АСУТП должна удовлетворять требованиям по информационной безопасности для вновь вводимых в действие (модернизируемых) объектов критической информационной инфраструктуры ПАО «ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» № Т-62-499-2025 согласно приложению №9. Система информационной безопасности АСУТП должна соответствовать следующим документам: - Федеральный закон от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; - приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 №235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования»; - приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 №239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»); - Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»; - постановление Правительства РФ от 14.11.2023 № 1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 19.6 Для обеспечения минимальной вероятности отказов предусмотреть резервирование ответственных элементов и сетей системы. 19.7 В составе проектной документации АСУТП применить технологическую схему предварительно согласованную с Заказчиком. |
| - ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ | 20.1 Проектирование систем водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с: - СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», - СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», - ВУТП-97 «Ведомственные указания по техническому проектированию производственного водоснабжения, канализации и очистки сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей промышленности». |
| - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Разработка проектной документации осуществляется в соответствии с требованиями действующих в РФ норм и правил пожарной безопасности, соответствующих ГОСТ, ВУ и ПБ. |
| - ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА | Согласно действующему законодательству РФ по охране труда. |
| - ТРЕБОВАНИЕ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ | 23.1 Всё электрооборудование, изделия и материалы должны иметь климатическое исполнение, соответствующее предельным температурам воздуха при эксплуатации. 23.2 Электрооборудование, устанавливаемое во взрывоопасных зонах должно иметь исполнение, соответствующее классу взрывоопасной зоны. 23.3 При необходимости предусмотреть системы электрического обогрева. 23.4 ТУ-331-04-2022 Технические условия «Проектирование распределительных устройств среднего напряжения переменного тока и аппаратуры управления». 23.5 ТУ-331-05-2022 Технические условия «Проектирование распределительных устройств низкого напряжения переменного тока (до 1000В)». |
| - КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА | Климатические условия площадки строительства принять по СП 131.13330.2020 для п. Кувандык. |
| - АРХИТЕКТУРНО-СТРОИтЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ | В соответствии с ТУ Заказчика (предоставляется по запросу). |
| - ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | В соответствии с ТУ Заказчика (предоставляется по запросу). |
| - ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | Согласно требованиям Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и других нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| - ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ГО | Согласно действующему законодательству РФ в области ГО и ЧС. |
| - СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ | 2026 г. |
| - СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА | 2027-2030 гг. |
| - ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ | 31.1 Проектирование осуществлять по действующим нормам и правилам РФ. 31.2 Проектная документация согласовывается с Заказчиком. 31.3 Применяемое оборудование должно иметь ресурс работы не менее 20 лет. 31.4 Технические устройства должны соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного союза: - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; - ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; - ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»; - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и другим действующим на момент проектирования требованиям, и иметь сертификаты соответствия. 31.5 Импортные материалы и оборудование используются только сертифицированные в РФ, имеющие разрешение Ростехнадзора на их применение. 31.6 Оборудование должно быть рассчитано на непрерывный и безаварийный режим работы. 31.7 Проектную документацию разработать с учетом поэтапной реализации проекта. Разбиение проектной документации на этапы реализации согласовывается с Заказчиком. |
| - ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ | 32.1 Документацию разработать и передать Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. 32.2 Документация в электронном виде представляется как в сканированном виде, так и с возможностью ее редактирования. |
| 33. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ВЫДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | 33.1 Приложение №1. Карта местности с указанием границ и размещением объектов существующих очистных сооружений. 33.2 Приложение №2. Принципиальная схема механической и физико-химической очистки сточных вод. 33.3 Приложение №3. Технологическая схема существующих ЛОС. 33.4 Приложение №4 Фактические значения по количеству стоков, поступающих на очистку. 33.4 Приложение №5. Требования к средствам инженерно-технической защищенности объекта. 33.5 Приложение №6. Фактические данные по качественному составу сточных вод 1 и 2 системы, поступающих на ЛОС 33.5 Приложение №7. Требуемое качество очистки сточных вод для сброса в централизованную систему водоотведения 33.6 Приложение №8. Точки подключения проектируемых ЛОС к действующим сетям. 33.8 Приложение №9. Требованиям по информационной безопасности для вновь вводимых в действие (модернизируемых) объектов критической информационной инфраструктуры ПАО «ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» № Т-62-499-2025. 33.9 Иные материалы, документы предоставляются по запросу Подрядчика. |
| - ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПО УРОВНЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ | Коэффициент надежности по ответственности в соответствии с положениями ГОСТ Р27751-2014. |
| - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | Определить в ходе проектирования. |
| - ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСАНКИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВ | Предусмотреть мероприятия в соответствии с Требованиями к средствам инженерно-технической защищенности объекта, сформированным на основании регламентирующих документов согласно приложению №5. |