## Смета 04-02-01 СМР ЛЭП Ашир_ЛУ
Приложение В3
к техническому заданию
Обустройство Малокинельского и Ашировского лицензионных участков АО «Ойлгазтэт». ЛЭП-10 кВ.
Ведомость объёмов работ №3
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Установка анкерных опор А10-1 | [8 empty] | Раздел 1. Установка анкерных опор А10-1
1 | 1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 2 |  |  |  | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
2 | 2 | Стойка опоры СВ 105, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 51,2 кг | шт | 4 |  |  |  | 1
3 | 3 | Траверсы стальные ТМ-6 | т | 0.046 |  |  | 23*2/1000 | 1
4 | 4 | Накладка ОГ-2 | шт | 4 |  |  |  | 1
5 | 5 | Накладка ОГ-5 | шт | 2 |  |  |  | 1
6 | 6 | Болт Б5 | шт. | 2 |  |  |  | 1
7 | 7 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Хомут Х-1 | шт | 2 |  |  |  | 1
8 | 8 | Узел крепления У1 | шт. | 2 |  |  |  | 1
9 | 9 | Изолятор линейный штыревой стеклянный ШС 20-ЕД | шт | 8 |  |  |  | 1
10 | 10 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 4 |  |  |  | 1
11 | 11 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 16 |  |  |  | 1
12 | 12 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 12 |  |  |  | 1
13 | 13 | Скобы СК-7-1А | шт | 6 |  |  |  | 1
14 | 14 | Серьга СР-7-16 | шт | 6 |  |  |  | 1
15 | 15 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 6 |  |  |  | 1
16 | 16 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 2 |  |  |  | 1
17 | 17 | Вязка спиральная ПВС 70/90-20 | шт. | 6 |  |  |  | 1
Раздел 2. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР П10-2 | [8 empty] | Раздел 2. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР П10-2
18 | 18 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 25 |  |  | 1 * 25 | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
19 | 19 | Стойка опоры СВ 105, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 51,2 кг | шт | 25 |  |  | 1 * 25 | 1
20 | 20 | Траверсы стальные ТМ-3 | т | 0.525 |  |  | (21/1000) * 25 | 1
21 | 21 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 25 |  |  | 1 * 25 | 1
22 | 22 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Хомут Х-1 | шт | 25 |  |  | 1 * 25 | 1
23 | 23 | Скоба накладная СШ-2 | 100 шт | 0.75 |  |  | 3 / 100 * 25 | 1
24 | 24 | Изолятор линейный штыревой стеклянный ШС 20-ЕД | шт | 150 |  |  | 6 * 25 | 1
25 | 25 | Зажим плашечный ПА-2-1 | шт | 150 |  |  | 6 * 25 | 1
26 | 26 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 25 |  |  | 1 * 25 | 1
27 | 27 | Вязка спиральная ПВС 70/90-20 | шт. | 75 |  |  | 3 * 25 | 1
Раздел 3. Подвеска провода 1 км. | [8 empty] | Раздел 3. Подвеска провода 1 км.
Подвеска проводов ВЛ | [9 empty] | Подвеска проводов ВЛ
28 | 28 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 1 |  |  |  | 1
29 | 29 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 | шт | 18 |  |  |  | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
30 | 30 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2 | м | 3360 |  |  | 1000*3*1.12 | 1
Раздел 4. Установка угловых анкерных опор УА 10-1 | [8 empty] | Раздел 4. Установка угловых анкерных опор УА 10-1
Раздел 1. Строительно-монтажные работы ЛЭП | [9 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы ЛЭП
31 | 31 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт | 1 |  |  |  | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
32 | 32 | Стойка опоры СВ 105, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 51,2 кг | шт | 3 |  |  |  | 1
33 | 33 | Траверсы стальные ТМ-6 | т | 0.023 |  |  | 23*1/1000 | 1
34 | 34 | Накладка ОГ-2 | шт | 2 |  |  |  | 1
35 | 35 | Накладка ОГ-5 | шт | 1 |  |  |  | 1
36 | 36 | Болт Б5 | шт. | 1 |  |  |  | 1
37 | 37 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Хомут Х-1 | шт | 1 |  |  |  | 1
38 | 38 | Узел крепления У1 | шт. | 2 |  |  |  | 1
39 | 39 | Изолятор линейный штыревой стеклянный ШС 20-ЕД | шт | 3 |  |  |  | 1
40 | 40 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 3 |  |  |  | 1
41 | 41 | Зажим плашечный ПА-2-1 | шт | 6 |  |  |  | 1
42 | 42 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 12 |  |  |  | 1
43 | 43 | Скобы СК-7-1А | шт | 6 |  |  |  | 1
44 | 44 | Серьга СР-7-16 | шт | 6 |  |  |  | 1
45 | 45 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 6 |  |  |  | 1
46 | 46 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 3 |  |  |  | 1
47 | 47 | Вязка спиральная ПВС 70/90-20 | шт. | 3 |  |  |  | 1
Раздел 5. Установка устройства ответвления на существующей опоре УОП | [8 empty] | Раздел 5. Установка устройства ответвления на существующей опоре УОП
Раздел 1. Строительно-монтажные работы ЛЭП | [9 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы ЛЭП
48 | 48 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | ответвление | 1 |  |  |  | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
49 | 49 | Траверсы стальные ТМ-3 | т | 0.021 |  |  | 21/1000 | 1
50 | 50 | Изолятор линейный штыревой стеклянный ШС 20-ЕД | шт | 2 |  |  |  | 1
51 | 51 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
52 | 52 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 4 |  |  |  | 1
53 | 53 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Хомут Х-1 | шт | 1 |  |  |  | 1
54 | 54 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 6. Установка разъединителя и ст. конструкций на анкерных опорах А 10-1 (КР-1) | [8 empty] | Раздел 6. Установка разъединителя и ст. конструкций на анкерных опорах А 10-1 (КР-1)
Монтаж оборудования ВЛ | [9 empty] | Монтаж оборудования ВЛ
55 | 55 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | компл | 3 |  |  | 2 * 1,5 | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
56 | 56 | Разъединитель РЛНД 1-10/400 СЭЩ с приводом ПРНЗ 10-У1 | к-т | 3 |  |  | 2 * 1,5 | 1
57 | 57 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 18 |  |  | 12 * 1,5 | 1
58 | 58 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 | 100 шт | 0.18 |  |  | 12 / 100 * 1,5 | 1
59 | 59 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 3 |  |  | 2 * 1,5 | 1
60 | 60 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 3 |  |  | 2 * 1,5 | 1
61 | 61 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 3 |  |  | 2 * 1,5 | 1
62 | 62 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 3 |  |  | 2 * 1,5 | 1
63 | 63 | Вал привода РА-3 (3.407.1-143.8) | шт | 6 |  |  | 4 * 1,5 | 1
64 | 64 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Хомут Х-7 | шт | 6 |  |  | 4 * 1,5 | 1
65 | 65 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Хомут Х-8 | шт | 3 |  |  | 2 * 1,5 | 1
66 | 66 | Изолятор линейный штыревой стеклянный ШС 20-ЕД | шт | 9 |  |  | 6 * 1,5 | 1
67 | 67 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.09 |  |  | 6 / 100 * 1,5 | 1
68 | 68 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 13.5 |  |  | 9 * 1,5 | 1
69 | 69 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.035325 |  |  | (1,57*15/1000) * 1,5 | 1
Раздел 7. Монтаж заземления опор А10-1 с разъединителем | [8 empty] | Раздел 7. Монтаж заземления опор А10-1 с разъединителем
Устройство заземления опор с оборудованием | [9 empty] | Устройство заземления опор с оборудованием
70 | 70 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0675 |  |  | 0,0225 * 3 | 1
71 | 71 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0675 |  |  | 0,0225 * 3 | 1
72 | 72 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 9 |  |  | 3 * 3 | 1
73 | 73 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.054 |  |  | (2*9/1000) * 3 | 1
74 | 74 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.525 |  |  | 0,175 * 3 | 1
75 | 75 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.082425 |  |  | (1,57*17,5/1000) * 3 | 1
Раздел 8. Монтаж КТПН и контура заземления - 2 шт. | [8 empty] | Раздел 8. Монтаж КТПН и контура заземления - 2 шт.
76 | 76 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0.06 |  |  | 0,03 * 2 | 1
77 | 77 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 6 |  |  | 3 * 2 | 1
78 | 78 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | 100 шт | 0.04 |  |  | 0,02 * 2 | 1
79 | 79 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-4-6-П, бетон B7,5 (М100, объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
80 | 80 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
81 | 81 | Подстанция КТПН 160 кВА с трансформатором | компл | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
82 | 82 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | т | 0.26056 |  |  | 0,13028 * 2 | 1
83 | 83 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.26056 |  |  | 0,13028 * 2 | 1
84 | 84 | Сталь угловая равнополочная, марка Ст3пс, ширина полок 63-63 мм | т | 0.1558 |  |  | (5,72*13,6224/1000) * 2 | 1
85 | 85 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.0147 |  |  | (0,888*8,256/1000) * 2 | 1
86 | 86 | Прокат просечно-вытяжной, горячекатаный, марка стали С235, ширина 500 мм, толщина 4 мм | т | 0.0972 |  |  | 0,048607 * 2 | 1
87 | 87 | Очистка поверхности щетками | м2 | 12.8 |  |  | 6,4 * 2 | 1
88 | 88 | Обеспыливание поверхности | м2 | 12.8 |  |  | 6,4 * 2 | 1
89 | 89 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.128 |  |  | (6,4/100) * 2 | 1
90 | 90 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.128 |  |  | (6,4/100) * 2 | 1
91 | 91 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ( ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.128 |  |  | (6,4/100) * 2 | 1
Заземление КТП | [9 empty] | Заземление КТП
92 | 92 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1285 |  |  | 6,425 / 100 * 2 | 1
93 | 93 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.1285 |  |  | 6,425 / 100 * 2 | 1
94 | 94 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 12 |  |  | 6 * 2 | 1
95 | 95 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.06 |  |  | (2*15/1000) * 2 | 1
96 | 96 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.78 |  |  | 0,39 * 2 | 1
97 | 97 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.12246 |  |  | (1,57*39/1000) * 2 | 1
98 | 98 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 | 100 шт | 0.06 |  |  | 3 / 100 * 2 | 1
Раздел 9. Монтаж каб. линии от КТП до станции управления и контура заземления станции управления | [8 empty] | Раздел 9. Монтаж каб. линии от КТП до станции управления и контура заземления станции управления
Раздел 1. Кабельная линия к станции управления | [9 empty] | Раздел 1. Кабельная линия к станции управления
99 | 99 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.35 |  |  | 17,5 / 100 * 2 | 1
100 | 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.35 |  |  | 17,5 / 100 * 2 | 1
101 | 101 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг | 100 м | 1 |  |  | 0,5 * 2 | 1
102 | 102 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х50-1000 | 1000 м | 0.1 |  |  | 50 / 1000 * 2 | 1
103 | 103 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 8 |  |  | 4 * 2 | 1
104 | 104 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м | 1.24 |  |  | 0,62 * 2 | 1
105 | 105 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм | т | 0.11011 |  |  | (0,888*62/1000) * 2 | 1
106 | 106 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.328 |  |  | (2*82/1000) * 2 | 1
Раздел 10. Установка одностоечных с двумя подкосами ПА10-5 | [8 empty] | Раздел 10. Установка одностоечных с двумя подкосами ПА10-5
Монтаж анкерных опор | [9 empty] | Монтаж анкерных опор
107 | 107 | Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: без тросостойки | шт | 1 |  |  |  | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
108 | 108 | Стойка опоры СНВ 164-12, бетон B25, объем 1,42 м3, расход арматуры 173,1 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
109 | 109 | Траверсы стальные ТМ-13 | т | 0.049 |  |  | 24,5*2/1000 | 1
110 | 110 | Оттяжки ОТ-3 к траверсам СВ-16,4-12 | компл | 2 |  |  |  | 1
111 | 111 | Накладка ОГ15 | шт. | 1 |  |  |  | 1
112 | 112 | Болт Б1 | шт. | 3 |  |  |  | 1
113 | 113 | Болт Б6 | шт. | 2 |  |  |  | 1
114 | 114 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 1 |  |  |  | 1
115 | 115 | Изолятор линейный штыревой стеклянный ШС 20-ЕД | шт | 1 |  |  |  | 1
116 | 116 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
117 | 117 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 12 |  |  |  | 1
118 | 118 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 1 |  |  |  | 1
119 | 119 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 6 |  |  |  | 1
120 | 120 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 6 |  |  |  | 1
121 | 121 | Кронштейн У-5 (3.407.1-143) | шт. | 1 |  |  |  | 1
Раздел 11. Монтаж стойки ПУА10-2 | [8 empty] | Раздел 11. Монтаж стойки ПУА10-2
122 | 122 | Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: без тросостойки | шт | 1 |  |  |  | 1
123 | 123 | Стойка опоры СНВ 164-12, бетон B25, объем 1,42 м3, расход арматуры 173,1 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
124 | 124 | Анкеры цилиндрические АЦ-1 (бетон B15, объем 0,12 м3, арматура 8,5 кг) | шт | 3 |  |  |  | 1
125 | 125 | Накладка ОГ14 | шт. | 1 |  |  |  | 1
126 | 126 | Траверсы стальные ТМ-17 | т | 0.0472 |  |  | 23,6*2/1000 | 1
127 | 127 | Болт Б1 | шт. | 1 |  |  |  | 1
128 | 128 | Болт Б6 | шт. | 2 |  |  |  | 1
129 | 129 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Х-33 Х-33 | шт | 1 |  |  |  | 1
130 | 130 | Изолятор линейный штыревой стеклянный ШС 20-ЕД | шт | 1 |  |  |  | 1
131 | 131 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
132 | 132 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 3 |  |  |  | 1
133 | 133 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 12 |  |  |  | 1
134 | 134 | Скобы СК-7-1А | шт | 3 |  |  |  | 1
135 | 135 | Серьга СР-7-16 | шт | 3 |  |  |  | 1
136 | 136 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 3 |  |  |  | 1
137 | 137 | Оттяжка анкерная железобетонных опор ВЛ-10 кВ ОТ-4-3шт | компл. | 3 |  |  |  | 1
138 | 138 | Оттяжки ОТ-3 к траверсам СВ-16,4-12 | компл | 1 |  |  |  | 1
139 | 139 | Оттяжки ОТ-5 к траверсам СВ-16,4-12 | компл | 2 |  |  |  | 1
140 | 140 | Накладка ОТ6 | шт. | 2 |  |  |  | 1
141 | 141 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 4 |  |  |  | 1